## Foglio1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE
PIANTA PIANO TIPO
PROSPETTO ANTERIORE
SEZIONE
RAPPORTO DI FORMA S/V
SUPERFICIE INVOLUCRO
|  |  | Altezza edificio |  | 5 | 3.05 |  |  | 15.25 | m
SUPERFICIE LATERALE
|  |  | nord |  |  | 23.8 |  | 15.25 | 362.95
[5 empty] | 4 | 1.4 |  | 15.25 | 85.4
[9 empty] | 448.35 | m2
|  |  | est |  |  | 10.5 |  | 15.25 | 160.125
[9 empty] | 160.125 | m2
|  |  | sud |  |  | 23.8 |  | 15.25 | 362.95
|  |  |  | a detrarre | 1 | -3 |  | 15.25 | -45.75
[9 empty] | 317.2 | m2
|  |  | ovest |  |  | 10.5 |  | 15.25 | 160.125
[9 empty] | 160.125 | m2
[8 empty] | totale | 1085.8 | m2
VANO SCALA
[5 empty] | 2 | 5.1 |  | 15.25 | 155.55
[5 empty] | 1 | 3 |  | 15.25 | 45.75
[8 empty] | totale | 201.3 | m2
SUPERFICIE COPERTURA
|  |  | v1 | 2 | 16.2 |  |  |  | 32.4 | m2
|  |  | V2 | 2 | 8.6 |  |  |  | 17.2 | m2
|  |  | V3 | 2 | 3.7 |  |  |  | 7.4 | m2
|  |  | V4 | 2 | 11.9 |  |  |  | 23.8 | m2
|  |  | V5 | 2 | 3 |  |  |  | 6 | m2
|  |  | V6 | 2 | 12.6 |  |  |  | 25.2 | m2
|  |  | V7 | 2 | 9.9 |  |  |  | 19.8 | m2
|  |  | V8 | 2 | 21.9 |  |  |  | 43.8 | m2
|  |  | V9 | 2 | 6 |  |  |  | 12 | m2
[8 empty] | totale | 187.6 | m2
|  |  | SUPERFICIE PRIMO CALPESTIO | [5 empty] | 187.6 | m2
|  |  | SUPERFICIE DISPERDENTE |  |  |  |  | S | 1662.3 | m2
VOLUME RISCALDATO
[5 empty] | 187.6 |  | 15.25 | V | 2860.9 | m3
| RAPPORTO DI FORMA | [5 empty] | S/V |  | 0.58104 | m-1
| DATI TERMO IGROMETRICI | [11 empty] | Aosta | -10 | Genova | 0 | Reggio Emilia | -5
[13 empty] | Avellino | -2 | L’Aquila | -5 | Roma | 0
| MILANO | [11 empty] | Bari | 0 | Mantova | -5 | Salerno | 2
|  |  | Te | -5 |  | Ti | 20 |  | GG | 2404 |  |  | Benevento | -2 | Milano | -5 | Sondrio | -10
[13 empty] | Bologna | -5 | Napoli | 2 | Torino | -8
|  |  | φ | 70% |  | ZC | E |  | ΔT | 25 |  |  | Cagliari | 3 | Padova | -5 | Trento | -12
[13 empty] | Campobasso | -4 | Palermo | 5 | Trieste | -5
EPi, in kWh/m2 anno, per la climatizzazione invernale (LIMITE DI LEGGE) | [12 empty] | Caserta | 0 | Perugia | -2 | Udine | -5
[13 empty] | Ferrara | -5 | Potenza | -3 | Venezia | -5
[13 empty] | Firenze | 0 | Reggio Calabria | 3 | Verona | -5
| S/V | Zona Climatica | [10 empty] | Temperatura esterna dei principali capoluoghi di provincia
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
|  | gradi giorno | gradi giorno |  | gradi giorno |  | gradi-giorno |  | gradi-giorno |  | gradi giorno
|  | fino a 600 | 601 | 900 | 901 | 1400 | 1401 | 2100 | 2101 | 3000 | oltre 3000
| £ 0,2 | 8.5 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | 21.3 | 21.3 | 34 | 34 | 46.8 | 46.8
| ³ 0,9 | 36 | 36 | 48 | 48 | 68 | 68 | 88 | 88 | 116 | 116
|  | 1401 | 1742 | 2100
| 0.2 | 34 |  | 46.8
| 0.58104 | 63.3946 | 73.6753 | 84.4686
| 0.9 | 88 |  | 116
| Prestazione energetica limite | [6 empty] | EPi = | 73.6753
Valori limite della trasmittanza termica U [W/m2 k]
| strutture opache verticali |  |  |  | Z C | U |  | strutture opache di copertura |  |  |  | Z C | U
[5 empty] | A | 0.62 | [5 empty] | A | 0.38
[5 empty] | B | 0.48 | [5 empty] | B | 0.38
[5 empty] | C | 0.4 | [5 empty] | C | 0.38
[5 empty] | D | 0.36 | [5 empty] | D | 0.32
[5 empty] | E | 0.34 | [5 empty] | E | 0.3
[5 empty] | F | 0.33 | [5 empty] | F | 0.29
| strutture opache primo calpestio |  |  |  | Z C | U |  | chiusure trasparenti comprensive infissi |  |  |  | Z C | U
[5 empty] | A | 0.65 | [5 empty] | A | 4.6
[5 empty] | B | 0.49 | [5 empty] | B | 3
[5 empty] | C | 0.42 | [5 empty] | C | 2.6
[5 empty] | D | 0.36 | [5 empty] | D | 2.4
[5 empty] | E | 0.33 | [5 empty] | E | 2.2
[5 empty] | F | 0.32 | [5 empty] | F | 2.1
| vetri |  |  |  | Z C | U
[5 empty] | A | 3.7
[5 empty] | B | 2.7
[5 empty] | C | 2.1
[5 empty] | D | 1.9
[5 empty] | E | 1.7
[5 empty] | F | 1.3
| periodo funzionamento impianti | [7 empty] | reistenza termica superficiale
|  | Zona Climatica | [6 empty] | Inclinazione della parete e verso del flusso termico |  |  | Velocità del vento sul contorno esterno
|  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  | w ≤ 4 m/sec |  | w > 4 m/sec
| periodo | 1° dicembre | 1° dicembre | 2010-11-15 | 1° novembre | 2010-10-15 | Nessuna limitazione |  | Parete verticale o inclinata > 60° |  |  | 0,11 + 0,06 = 0,17 |  | 0,11 + 0,86 / (2 + 9 √ w )
|  | 2010-03-15 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | 2010-04-15 |  |  | Parete orizzontale o inclinata ≤60°
| n. ore | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Nessuna limitaz. |  | - flusso ascendente |  |  | 0,09 + 0,05 = 0,14 |  | 0,09 + 0,86/ (2 + 9 √ w)
| n. ore totali | 630 | 968 | 1370 | 1992 | 2562 |  |  | - flusso discendente |  |  | 0,17 + 0,05 = 0,22 |  | 0,17 + 0,86/ [0,7 (2 + 9 √ w) ]
Resistenze termiche superficiali
DATI TIPOLOGICI INVOLUCRO
strutture opache verticali
[7 empty] | s [m] | λ | R |  |  |  | Strutture |  |  |  | Dimensione | C
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.11 | [7 empty] | [cm x cm] | [W/m2 °K]
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714 |  |  |  | 1 Tavolato in mattoni forati di dimensione a x b, con "b" dimensione parallela al flusso |  |  |  | 12 x 4,5 | 8.13
| Fodera con blocchi di laterizi 8x12 | [6 empty] | 3.84 | 0.26042 | [7 empty] | 15 x 5,5 | 7.79
| Lama d’aria | [7 empty] | 0.16 | [7 empty] | 12 x 8 | 4.24
| Strato coibente con vetro cellulare | [5 empty] | 0.015 | 0.05 | 0.3 | [7 empty] | 8 x12 | 3.84
| Strato regolarizzazione con intonaco di malta di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714 | [7 empty] | 10 x 15 | 2.73
| Fodera con blocchi di laterizi 10x15 | [6 empty] | 2.73 | 0.3663 |  |  |  | 2 Solaio SAP con laterizi di dimensione h x l: |  |  | - flusso discendente | 8 x 20 | 6.3
| Strato esterno di intonaco di malta bastarda | [5 empty] | 0.02 | 0.87 | 0.022989 | [7 empty] | 12 x 20 | 3.8
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | 16 x 20 | 3.2
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.3011 | [7 empty] | 20 x 20 | 2.9
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.76856 | Ulegge = | 0.34 |  | 2 Solaio SAP con laterizi di dimensione h x l: |  |  | - flusso ascendente | 8 x 20 | 7.7
[17 empty] | 12 x 20 | 4.3
| Resistenza coibente integrativo | [5 empty] | 0.082002 | 0.05 | 1.64 | [7 empty] | 16 x 20 | 3.5
[17 empty] | 20 x 20 | 3.1
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.097002 | 0.05 | 1.94 |  |  |  | Tabella 2.6 – Conduttanza C [W/m2 °K] per alcune strutture non omogenee, esclusi intonaci e solette
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 2.9412 | U = | 0.34
strutture opache di copertura
[7 empty] | s [m] | λ | R
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.09
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714
| Solaio con laterizi 40 x 20 | [6 empty] | 3.1 | 0.32258
| soletta da cm 4 | [5 empty] | 0.04 | 1.51 | 0.02649
| Strato coibente con polistirolo | [5 empty] | 0.02 | 0.037 | 0.54054
strato separazione
| masso pendenze con cls alleggerito | [5 empty] | 0.07 | 0.3 | 0.23333
| malta cementizia regolarizzazione | [5 empty] | 0.01 | 1.4 | 0.0071429
| guaina | [5 empty] | 0.01 | 0.2 | 0.05
| masso pavimento | [5 empty] | 0.02 | 1.4 | 0.014286
| pavimento | [5 empty] | 0.01 | 1.05 | 0.0095238
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.05
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.3546
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.73822 | Ulegge = | 0.3
| Resistenza Coibente integrativo | [5 empty] | 0.073213 | 0.037 | 1.9787
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.093213 | 0.037 | 2.5193
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 3.8667 | U = | 0.25862
strutture opache di primo calpestio
[7 empty] | s [m] | λ | R
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.17
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714
| Solaio con laterizi 40 x 20 | [6 empty] | 2.9 | 0.34483
| soletta da cm 4 | [5 empty] | 0.04 | 1.51 | 0.02649
| Strato coibente con polistirolo | [5 empty] | 0.02 | 0.037 | 0.54054
strato separazione
| masso pavimento | [5 empty] | 0.02 | 1.4 | 0.014286
| pavimento | [5 empty] | 0.01 | 1.05 | 0.0095238
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.05
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.1664 | Ulegge = | 0.33
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.85735
| Resistenza Coibente integrativo | [5 empty] | 0.068965 | 0.037 | 1.8639
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.088965 | 0.037 | 2.4045
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 3.0303 | U = | 0.33
Infissi per balconi 1,60x2,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 1.6 | 0.448 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 2.4 | 0.336
[7 empty] | Af = | 0.784 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 1.6 | 2.4 | 3.84 |  |  | Ug = | 1.4
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.784
[7 empty] | Ag = | 4.624 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 1.6 | 6.4 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 2.4 | 4.8
[7 empty] | Al = | 11.2 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.7438 | Ulegge = | 2.2
Infissi per finestre 1,20x1,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 1.2 | 0.336 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 1.4 | 0.196
[7 empty] | Af = | 0.532 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 1.2 | 1.4 | 1.68 |  |  | Ug = | 1.4
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.532
[7 empty] | Ag = | 2.212 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 1.2 | 4.8 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 1.4 | 2.8
[7 empty] | Al = | 7.6 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.8598 | Ulegge = | 2.2
Infissi per finestre 0,70x1,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 0.7 | 0.196 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 1.4 | 0.196
[7 empty] | Af = | 0.392 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 0.7 | 1.4 | 0.98 |  |  | Ug = | 1.4
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.392
[7 empty] | Ag = | 1.372 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 0.7 | 2.8 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 1.4 | 2.8
[7 empty] | Al = | 5.6 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.927 | Ulegge = | 2.2
CALCOLO DISPERSIONI
DISPERSIONI TAMPONATURE
Parete a nord
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.7438 | 25 | 1674.0355
| infissi finestre |  |  | 2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 5 | 16.8 | 1.8598 | 25 | 781.102
| infissi finestrini |  |  | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 | 5 | 9.8 | 1.927 | 25 | 472.1111
[8 empty] | Somma | 65
| pareti opache |  |  |  |  | 23.8 | 3.05 | 5 | 362.95 | 0.34 | 25 | 3085.075
[5 empty] | 4 | 1.4 | 3.05 | 5 | 85.4 | 0.34 | 25 | 725.9
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 65 | 0.34 | 25 | -552.5
[11 empty] | Somma | 3258.475
|  |  | Totale | [8 empty] | 6185.7237
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.2 | 6185.7237 | [5 empty] | 1237.1447
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 7422.8684
Parete a sud
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 76.8 | 1.7438 | 25 | 3348.071
[8 empty] | Somma | 76.8
| pareti opache |  |  |  |  | 23.8 | 3.05 | 5 | 362.95 | 0.34 | 25 | 3085.075
[5 empty] | -1 | 3 | 3.05 | 5 | -45.75 | 0.34 | 25 | -388.875
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 76.8 | 0.34 | 25 | -652.8
[11 empty] | Somma | 2043.4
|  |  | Totale | [8 empty] | 5391.471
| incremento per esposizione |  |  |  | 0 | 5391.471 | [5 empty] | 0
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 5391.471
Parete a est
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.7438 | 25 | 1674.0355
[8 empty] | Somma | 38.4
| pareti opache |  |  |  |  | 10.5 | 3.05 | 5 | 160.125 | 0.34 | 25 | 1361.0625
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 38.4 | 0.34 | 25 | -326.4
[11 empty] | Somma | 1034.6625
|  |  | Totale | [8 empty] | 2708.698
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.15 | 2708.698 | [5 empty] | 406.3047
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 3115.0027
Parete a ovest
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.7438 | 25 | 1674.0355
[8 empty] | Somma | 38.4
| pareti opache |  |  |  |  | 10.5 | 3.05 | 5 | 160.125 | 0.34 | 25 | 1361.0625
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 38.4 | 0.34 | 25 | -326.4
[11 empty] | Somma | 1034.6625
|  |  | Totale | [8 empty] | 2708.698
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.1 | 2708.698 | [5 empty] | 270.8698
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 2979.5678
| TOTALE DISPERSIONI TAMPONATURE | [10 empty] | 18908.9099 |  | W
DISPERSIONI COPERTURA
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[9 empty] | 187.6 | 0.25862 | 25 | 1212.9108
| TOTALE DISPERSIONI COPERTURA | [10 empty] | 1212.9108 |  | W
DISPERSIONI PRIMO CALPESTIO
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[9 empty] | 187.6 | 0.33 | 25 | 1547.7
| TOTALE DISPERSIONI PRIMO CALPES. | [10 empty] | 1547.7 |  | W
DISPERSIONI SCALA
U
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[5 empty] | 2 | 5.1 | 3.05 | 5 | 155.55 | 0.34 | 12 | 634.644
[5 empty] | 1 | 3 | 3.05 | 5 | 45.75 | 0.34 | 12 | 186.66
| TOTALE DISPERSIONI SCALA | [10 empty] | 186.66 |  | W
[10 empty] | SOMMANO |  | 21856.1807
DISPERSIONI PONTI TERMICI
[8 empty] | % | φ [W] | φ [W]
[8 empty] | 20 | 21856.1807 | 4371.2361
| TOTALE DISPERSIONI PONTI TERMICI | [10 empty] | 4371.2361 |  | W
DISPERSIONI PER VENTILAZIONE
[5 empty] | calore specifico | peso specifico | n. ricambi | volume | ΔT | φ [W]
[5 empty] | 0.277 | 1.2 | 0.3 | 2860.9 | 25 | 7132.2237
| TOTALE DISPERSIONI VENTILAZIONE | [10 empty] | 7132.2237 |  | W
| TOTALE DISPERSIONI | [10 empty] | 33359.6406 |  | W
EPi, in kWh/m2 anno, per la climatizzazione invernale
[6 empty] | KW | ore | KWh | Sp [mq] | n. piani | St [mq] |  | Epi |  | EPlegge | 0
[6 empty] | 33.3596 | 2562 | 85467.3992 | 187.6 | 5 | 938 |  | 91.1166 |  | 73.6753
Classe efficenza energetica per la climatizzazione invernale
A+ = alta efficienza energetica
[5 empty] | 0,25* Eplegge | [5 empty] | 18.4188
A
[5 empty] | 0,5* Eplegge | [5 empty] | 36.8377
B
[5 empty] | 0,75* Eplegge | [5 empty] | 55.2565
C
[5 empty] | 1,00* Eplegge | [5 empty] | 73.6753
D
[5 empty] | 1,25* Eplegge | [5 empty] | 92.0942
E
[5 empty] | 1,75* Eplegge | [5 empty] | 128.9318
F
[5 empty] | 2,50* Eplegge | [5 empty] | 184.1883
G bassa efficienza energetica
Per la sola climatizzazione invernale l'edificio ricade in Classe D
PROGETTO ADEGUAMENTO
DATI TIPOLOGICI INVOLUCRO
strutture opache verticali
[7 empty] | s [m] | λ | R |  |  |  | Strutture |  |  |  | Dimensione | C
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.11 | [7 empty] | [cm x cm] | [W/m2 °K]
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714 |  |  |  | 1 Tavolato in mattoni forati di dimensione a x b, con "b" dimensione parallela al flusso |  |  |  | 12 x 4,5 | 8.13
| Fodera con blocchi di laterizi 8x12 | [6 empty] | 3.84 | 0.26042 | [7 empty] | 15 x 5,5 | 7.79
| Lama d’aria | [7 empty] | 0.16 | [7 empty] | 12 x 8 | 4.24
| Strato coibente con vetro cellulare | [5 empty] | 0.015 | 0.05 | 0.3 | [7 empty] | 8 x12 | 3.84
| Strato regolarizzazione con intonaco di malta di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714 | [7 empty] | 10 x 15 | 2.73
| Fodera con blocchi di laterizi 10x15 | [6 empty] | 2.73 | 0.3663 |  |  |  | 2 Solaio SAP con laterizi di dimensione h x l: |  |  | - flusso discendente | 8 x 20 | 6.3
| Strato esterno di intonaco di malta bastarda | [5 empty] | 0.02 | 0.87 | 0.022989 | [7 empty] | 12 x 20 | 3.8
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | 16 x 20 | 3.2
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.3011 | [7 empty] | 20 x 20 | 2.9
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.76856 | Ulegge = | 0.34 |  | 2 Solaio SAP con laterizi di dimensione h x l: |  |  | - flusso ascendente | 8 x 20 | 7.7
[17 empty] | 12 x 20 | 4.3
| Resistenza coibente integrativo | [5 empty] | 0.082002 | 0.05 | 1.64 | [7 empty] | 16 x 20 | 3.5
[17 empty] | 20 x 20 | 3.1
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.15 | 0.05 | 3 |  |  |  | Tabella 2.6 – Conduttanza C [W/m2 °K] per alcune strutture non omogenee, esclusi intonaci e solette
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 4.0011 | U = | 0.24993
strutture opache di copertura
[7 empty] | s [m] | λ | R
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.09
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714
| Solaio con laterizi 40 x 20 | [6 empty] | 3.1 | 0.32258
| soletta da cm 4 | [5 empty] | 0.04 | 1.51 | 0.02649
| Strato coibente con polistirolo | [5 empty] | 0.02 | 0.037 | 0.54054
strato separazione
| masso pendenze con cls alleggerito | [5 empty] | 0.07 | 0.3 | 0.23333
| malta cementizia regolarizzazione | [5 empty] | 0.01 | 1.4 | 0.0071429
| guaina | [5 empty] | 0.01 | 0.2 | 0.05
| masso pavimento | [5 empty] | 0.02 | 1.4 | 0.014286
| pavimento | [5 empty] | 0.01 | 1.05 | 0.0095238
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.05
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.3546
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.73822 | Ulegge = | 0.3
| Resistenza Coibente integrativo | [5 empty] | 0.073213 | 0.037 | 1.9787
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.25 | 0.037 | 6.7568
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 8.1042 | U = | 0.12339
strutture opache di primo calpestio
[7 empty] | s [m] | λ | R
| Resistenza termica superficiale interna | [7 empty] | 0.17
| Strato interno di intonaco di cemento | [5 empty] | 0.015 | 1.4 | 0.010714
| Solaio con laterizi 40 x 20 | [6 empty] | 2.9 | 0.34483
| soletta da cm 4 | [5 empty] | 0.04 | 1.51 | 0.02649
| Strato coibente con polistirolo | [5 empty] | 0.02 | 0.037 | 0.54054
strato separazione
| masso pavimento | [5 empty] | 0.02 | 1.4 | 0.014286
| pavimento | [5 empty] | 0.01 | 1.05 | 0.0095238
| Resistenza termica superficiale esterna | [7 empty] | 0.05
| Resistenza termica | [7 empty] | 1.1664
| Coefficiente trasmissione termica parete | [7 empty] | 0.85735 | Ulegge = | 0.33
| Resistenza Coibente integrativo | [5 empty] | 0.068965 | 0.037 | 1.8639
| Spessore totale coibente | [5 empty] | 0.25 | 0.037 | 6.7568
| Resistenza termica finale | [7 empty] | 7.3826 | U = | 0.13545
Infissi per balconi 1,60x2,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 1.6 | 0.448 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 2.4 | 0.336
[7 empty] | Af = | 0.784 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 1.6 | 2.4 | 3.84 |  |  | Ug = | 1
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.784
[7 empty] | Ag = | 4.624 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 1.6 | 6.4 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 2.4 | 4.8
[7 empty] | Al = | 11.2 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.4018 | Ulegge = | 2.2
Infissi per finestre 1,20x1,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 1.2 | 0.336 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 1.4 | 0.196
[7 empty] | Af = | 0.532 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 1.2 | 1.4 | 1.68 |  |  | Ug = | 1
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.532
[7 empty] | Ag = | 2.212 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 1.2 | 4.8 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 1.4 | 2.8
[7 empty] | Al = | 7.6 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.5373 | Ulegge = | 2.2
Infissi per finestre 0,70x1,40
Infissi in acciaio a taglio termico e vetro camera 4+15+4 basso emissivo
Superficie telaio
[5 empty] | 4 | 0.07 | 0.7 | 0.196 |  |  | Uf = | 2.2
[5 empty] | 2 | 0.07 | 1.4 | 0.196
[7 empty] | Af = | 0.392 | m2
Superficie vetro
[6 empty] | 0.7 | 1.4 | 0.98 |  |  | Ug = | 1
|  |  | a detrarre |  |  |  |  | 0.392
[7 empty] | Ag = | 1.372 | m2
Ponte termico
[5 empty] | 4 |  | 0.7 | 2.8 |  |  | Ψg | 0.11
[5 empty] | 2 |  | 1.4 | 2.8
[7 empty] | Al = | 5.6 | m
| Coefficiente trasmissione termica | [6 empty] | 1.6159 | Ulegge = | 2.2
CALCOLO DISPERSIONI
DISPERSIONI TAMPONATURE
Parete a nord
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.4018 | 25 | 1345.7041
| infissi finestre |  |  | 2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 5 | 16.8 | 1.5373 | 25 | 645.6735
| infissi finestrini |  |  | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 | 5 | 9.8 | 1.6159 | 25 | 395.8889
[8 empty] | Somma | 65
| pareti opache |  |  |  |  | 23.8 | 3.05 | 5 | 362.95 | 0.24993 | 25 | 2267.7945
[5 empty] | 4 | 1.4 | 3.05 | 5 | 85.4 | 0.24993 | 25 | 533.5987
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 65 | 0.24993 | 25 | -406.1348
[11 empty] | Somma | 2395.2584
|  |  | Totale | [8 empty] | 4782.5249
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.2 | 4782.5249 | [5 empty] | 956.505
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 5739.0299
Parete a sud
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 76.8 | 1.4018 | 25 | 2691.4083
[8 empty] | Somma | 76.8
| pareti opache |  |  |  |  | 23.8 | 3.05 | 5 | 362.95 | 0.24993 | 25 | 2267.7945
[5 empty] | -1 | 3 | 3.05 | 5 | -45.75 | 0.24993 | 25 | -285.8565
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 76.8 | 0.24993 | 25 | -479.8639
[11 empty] | Somma | 1502.0741
|  |  | Totale | [8 empty] | 4193.4824
| incremento per esposizione |  |  |  | 0 | 4193.4824 | [5 empty] | 0
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 4193.4824
Parete a est
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.4018 | 25 | 1345.7041
[8 empty] | Somma | 38.4
| pareti opache |  |  |  |  | 10.5 | 3.05 | 5 | 160.125 | 0.24993 | 25 | 1000.4976
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 38.4 | 0.24993 | 25 | -239.932
[11 empty] | Somma | 760.5656
|  |  | Totale | [8 empty] | 2106.2698
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.15 | 2106.2698 | [5 empty] | 315.9405
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 2422.2102
Parete a ovest
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
| infissi balcone |  |  | 2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5 | 38.4 | 1.4018 | 25 | 1345.7041
[8 empty] | Somma | 38.4
| pareti opache |  |  |  |  | 10.5 | 3.05 | 5 | 160.125 | 0.24993 | 25 | 1000.4976
|  |  | a detrarre infissi | [5 empty] | 38.4 | 0.24993 | 25 | -239.932
[11 empty] | Somma | 760.5656
|  |  | Totale | [8 empty] | 2106.2698
| incremento per esposizione |  |  |  | 0.1 | 2106.2698 | [5 empty] | 210.627
|  |  | SOMMANO | [8 empty] | 2316.8967
| TOTALE DISPERSIONI TAMPONATURE | [10 empty] | 14671.6192 |  | W
DISPERSIONI COPERTURA
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[9 empty] | 187.6 | 0.12339 | 25 | 578.7105
| TOTALE DISPERSIONI COPERTURA | [10 empty] | 578.7105 |  | W
DISPERSIONI PRIMO CALPESTIO
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[9 empty] | 187.6 | 0.13545 | 25 | 635.2777
| TOTALE DISPERSIONI PRIMO CALPES. | [10 empty] | 635.2777 |  | W
DISPERSIONI SCALA
U
[9 empty] | S [mq] | U | ΔT | φ [W]
[5 empty] | 2 | 5.1 | 3.05 | 5 | 155.55 | 0.24993 | 12 | 466.5177
[5 empty] | 1 | 3 | 3.05 | 5 | 45.75 | 0.24993 | 12 | 137.2111
| TOTALE DISPERSIONI SCALA | [10 empty] | 137.2111 |  | W
[10 empty] | SOMMANO |  | 16022.8185
DISPERSIONI PONTI TERMICI
[8 empty] | % | φ [W] | φ [W]
[8 empty] | 20 | 16022.8185 | 3204.5637
| TOTALE DISPERSIONI PONTI TERMICI | [10 empty] | 3204.5637 |  | W
DISPERSIONI PER VENTILAZIONE
[5 empty] | calore specifico | peso specifico | n. ricambi | volume | ΔT | φ [W]
[5 empty] | 0.277 | 1.2 | 0.3 | 2860.9 | 25 | 7132.2237
| TOTALE DISPERSIONI VENTILAZIONE | [10 empty] | 7132.2237 |  | W
| TOTALE DISPERSIONI | [10 empty] | 26359.6059 |  | W
EPi, in kWh/m2 anno, per la climatizzazione invernale
[6 empty] | KW | ore | KWh | Sp [mq] | n. piani | St [mq] |  | Epi |  | EPlegge | 0
[6 empty] | 26.3596 | 2562 | 67533.3102 | 187.6 | 5 | 938 |  | 71.9971 |  | 73.6753
Classe efficenza energetica per la climatizzazione invernale
A+ = alta efficienza energetica
[5 empty] | 0,25* Eplegge | [5 empty] | 18.4188
A
[5 empty] | 0,5* Eplegge | [5 empty] | 36.8377
B
[5 empty] | 0,75* Eplegge | [5 empty] | 55.2565
C
[5 empty] | 1,00* Eplegge | [5 empty] | 73.6753
D
[5 empty] | 1,25* Eplegge | [5 empty] | 92.0942
E
[5 empty] | 1,75* Eplegge | [5 empty] | 128.9318
F
[5 empty] | 2,50* Eplegge | [5 empty] | 184.1883
G bassa efficienza energetica
Per la sola climatizzazione invernale l'edificio ricade in Classe D